**项目编号：南基（材）2019-024**

鼓楼校区汉口路27号大楼

不锈钢生活水箱采购项目

**询价通知书**

**南京大学基本建设处**

**2019年5月16日**

**一、项目概况**

（一）项目编号：南基（材）2019-024

（二）项目名称：鼓楼校区汉口路27号大楼不锈钢生活水箱采购

（三）采购内容：组合式不锈钢生活水箱1套

（四）项目预算：10万元

**二、响应人资格要求**

（一）具备《中化人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内（从2016年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录。

（二）响应人不得有下列行为

1.有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

2.因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

3.处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

4.企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5.2016年1月1日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

（三）具有本次采购货物的供货及售后服务能力（以营业执照经营范围所载为准）。

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时报价，否则取消其报价资格。

（五）本项目不接受联合体报价。


**三、询价采购项目内容及具体要求**

（一）技术要求

1.水箱的各项技术指标需符合国家标准和规范，国家没有相应标准和规范的，需符合地区或行业的标准和规范，并符合设计图样和有关技术文件。

2.技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **参数名称** | **技术指标** |
| 一 | 水箱 | |
| 1 | 水箱类型 | 组合式不锈钢生活水箱 |
| 2 | 水箱尺寸（mm） | 10000×2000×2500（H） |
| 3 | 材质 | SUS304/2B不锈钢板 |
| 4 | 附件设置 | 含进水口、出水口、排污口、溢流管口、法兰、透气管口、人孔（检修孔）、内外爬梯、水位计及液位浮球阀，水箱内设有合理的拉杆、副拉杆、侧加强筋及顶撑。 |
| 5 | 拉筋材质 | SUS304/2B不锈钢 |
| 6 | 拉筋厚度(mm) | ≥1.5 |
| 7 | 底座 | 10#镀锌槽钢，5#镀锌角钢，500×500㎜间距焊接。 |
| 8 | 连接方式 | 氩弧焊接，并应由具备焊接资质的人员完成。 |



（二）商务要求

1.交货时间：合同签订十天以内。

2.交货地点：鼓楼校区汉口路27号泵房。

3.交货要求：按采购人要求的供货数量和时间组织供货并完成拼装、调试，货物运抵前半小时通知采购人准备接收。

4.质量保证期：验收合格后2年。此标准为最低标准，各响应人也可根据自身情况报最长质量保证期。

5.售后服务：质量保证期内相关服务费（包括材料及人工费用）全部由供货方负责，供货方在接到报修电话后立即响应，4小时内派出服务人员到达现场进行免费维修，如48小时内不能修复，应采取补救措施，采购方有权从货款或质量保证金中扣除相应的价款作为补偿。

**四、响应报价**

（一）响应报价是询价通知书所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，除非合同中另有规定，报出的单价及总价，必须包括所供全部材料的生产、包装、运输、装卸、现场制作拼装、清洗、调试、配合（水电费）、培训、质保期内相关服务费及保险、利润、税收以及风险费等全部费用。

（二）响应报价方式采用固定单价报价。响应人应充分考虑货物制作期间材料的政策性调整和市场风险，确定风险系数计入总报价。报价确定后不作调整，结算时单价不变，数量按实结算。

（三）响应报价的计价方法采用拟采购货物件数乘以单件货物的综合单价作为响应总报价，除采购人调整采购数量外，响应总报价不得变动。实际供货按采购方要求及现场实际情况进一步复核数量，按成交单价调整合同金额。

（四）本次采购，响应单位应按询价通知书要求编制报价分析表，并在报价分析表中注明报价一览表中未能标明的主辅材规格参数（如：规格型号、材质、厚度、品牌等）及所报价格的组成内容，应让询价小组对贵方产品的优良性能有一个全面的了解。报价应是优惠后的报价，每个品种必须是唯一的报价，所有价格全部采用人民币表示。

（五）水箱尺寸可能根据现场实际情况做小幅调整（水箱容积不变），综合单价不变。

（六）响应供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管询价结果如何，采购人对上述费用不承担任何责任。

**五、响应文件组成及要求**

（一）响应文件包含下述材料

1.响应函（文件格式1）；

2.报价一览表（文件格式2）；

3.报价分析表（格式自拟）；

4.所报产品（设备）的相关技术/证明文件及实物彩图。

5.技术、商务偏离表（文件格式3）；

6.法定代表人资格证明书（文件格式4）；

7.法人授权委托书（文件格式5）；

8.诚信声明（文件格式6）；

9.营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一（复印件加盖公章）；

10.响应人提供全新正品行货、质量保障和售后服务等承诺函；

11.响应人认为有必要提交的其他资料；

（二）响应文件格式要求

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。响应文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

2.响应文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖响应人公章。文件袋上注明询价采购项目名称、响应人名称及“不准提前启封”字样，并加盖响应人公章。

3.响应文件应按前述顺序编制和装订并加盖响应单位公章，询价通知书有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但需风格一致。如有弄虚作假者作废标处理，采购单位有权追究其法律责任。

(三）响应文件的递交（开标）时间和地点

1.响应文件递交及开标时间：2019年5月20日下午14:00时（北京时间）。

2.响应文件递交及开标地点：南京大学仙林校区综合楼四楼基建处会议室。

3.响应文件送达方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。

4.响应文件必须按询价通知书规定的时间及地点送达，逾期或不符合密封要求的响应文件恕不接受。

**六、评审程序**

（一）评审的组织和依据

1.南京大学基建处负责组建三人以上单数的询价小组。

2.询价小组秉持客观、公正的原则，对响应文件进行系统地比较和评审。

3.现行相关法律法规及本询价文件，是评审的依据。

（二）评审程序

1.资格审查：依据法律法规和询价通知书的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

2.响应审查：依据询价通知书的规定，对响应文件的有效性、完整性以及各响应供应商的报价、供货期/工期、质量标准、技术方案、服务、信誉等方面对询价通知书的响应程度进行审核，以确定供应商是否实质性响应询价通知书的要求。

3.询价小组依照询价通知书相关规定，按满足资格条件、实质性响应询价通知书要求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照价格由低到高的顺序确定三个成交候选人。

4.在技术要求和商务条件满足采购要求的前提下，报价低的成交候选人排名在前。报价相同的前提下，技术要求和商务条件更有利于采购人的成交候选人排名在前。

5.正序排名第一的成交候选人应确定为成交供应商。成交供应商的报价是成交价格。

6.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可按成交排序确定后一位成交候选人为成交供应商。

7.采购人将把合同授予最佳响应人，满足资格条件、实质性响应询价通知书要求、质量和服务相等且报价最低的响应人中标，但并不保证响应报价最低者中标，采购人对响应人不负未成交原因的解释义务。

（三）有下列情形之一的，响应文件无效：

1.响应人资格条件不符合询价通知书要求的；

2.响应文件不按询价通知书规定的格式和内容填写的；

3.响应文件不按询价通知书的规定密封、签字、盖章的；

4.响应报价超出项目预算或明显低于成本价并无法做出有效说明的；

5.技术要求未响应采购需求或低于采购需求的；

6.商务条件未响应采购需求或低于采购需求的；

7.法定代表人或其授权代表未参加报价会议的；

8.其它导致响应文件无效的情形。

**七、合同签订**

（一）签订合同的依据和要求

1.询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

2.成交供应商应当在中标结果公示(无异议)后5日内，按照询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺等文件的主要内容，与南京大学基建处洽谈和签订合同。

（二）付款方式

1.无预付款。

2.货物到达现场，经材供应科组织工程科、工程监理及跟踪审计共同验收合格后，成交供应商填写《南京大学仙林校区基建工程甲供材料（设备）调拨单》及《南京大学基建工程款支付申请单》并办理完相关审批手续后，一次性付清。

（三）供货要求

1.供货前，成交供应商需提前踏勘现场，核对图纸要求，确定水箱尺寸以及接口位置、方向等详细要求，水箱设备需现场组装。

2.水箱设备到现场后，由购货方根据工程需要随机抽取送检，供方须保证随时补上送检缺少的部分。如抽检不合格，供方必须无条件退换并承担相应的检测费用以及因此给购货方造成的一切损失；因供货延误造成购货方损失的，每延误一天，按延误部分价款的2%向采购人支付违约金。

3.供方须派遣有相当工作经验的专业技术人员进行拼装、调试，并负责现场安装过程中的产品保护。

4.水箱安装完成后，供方须负责水箱的保护和清洁工作，直至验收合格交付使用为止。

（四）验收标准

1.成交供应商提供水箱技术文件（包括水箱内部支撑杆件、拉筋的安装结构图，标注出对应备品备件的规格、用途、数量。）、合格证等资料。

2.水箱技术参数与采购要求一致，性能指标达到规定的标准。

3.水箱与消毒器的安装符合国家建筑标准设计图集12S101《矩形给水箱》和14S104《二次供水消毒设备选用及安装》的要求。

4.系统调试运行正常。

5.水箱卫生性能符合《生活饮用水标准检测方法》(GB/T5749-2006)的规定。

6.成交供应商提供的水箱未达到询价通知书采购要求，且对采购人造成损失的，成交供应商承担一切责任，并赔偿由此给采购人造成的一切损失。

（五）违约责任

1.卖方所交付的货物不符合本询价通知书规定的或货物送样检测时质量达不到要求的，必须无条件退换，并承担检测费。卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方应向买方偿付逾期交付部分货款总额1%的违约金。因交货延误造成需方损失的，每延误一天，按延误部分价款的1‰罚款，延期累计超过十天，每延期一天，卖方赔付合同总金额的2%，买方将从货款或卖方提供的质量保证金中扣回索赔金额。

2.卖方所交付的货物品不符合本询价通知书规定的，买方有权拒收。如果买方拒收的，卖方应向买方支付合同总金额5%的违约金；如果买方同意使用的，应当对价格进行另行协商。

**九、其他事项**

（一）按程序对本询价通知书所作的书面澄清、修改、答疑（如有），是本询价通知书的组成部分。

（二）本询价通知书为确定成交供应商后，发、承包双方所签合同的组成文件，其解释顺序先于响应文件。

（三）凡涉及询价通知的澄清、修改以及该项目的成交结果，均以南京大学基建处主页发布的信息为准。（http://jjc.nju.edu.cn/）

**附件：**文件格式

**文件格式1**

**响应函**

南京大学：

贵校组织的 （项目名称）、（项目编号） 的采购活动，我方已详细研究了询价通知书。愿意按询价通知书的要求承包本次询价范围内的全部工作，对此项目以总价人民币 （金额大写） 元（￥ 元）进行响应，并作承诺如下：

1、我方遵守询价通知书的规定；

2、我方已审核全部响应文件，确认无误；

3、响应文件提供的材料真实有效，符合本项目询价通知书的要求；

4、我方保证中标后履行双方签订的合同条款，保质、保量、按期交货。

响应人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表： （签字或签章）（联系电话）

年 月 日

**文件格式2**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **品牌/生产厂** | **备注** |
| 1 | 组合式不锈钢生活水箱 | 10000mm×2000mm×2500mm（H） | 只 | 1 |  |  |  |  |
| **合计** | | 人民币（小写）： （大写）： | | | | | | |

此报价包含原水箱、基础拆除清理费用。

响应人承诺：

1. 最短交货期 日历天。
2. 质保期 年（≥2年）。

响应人全称： （加盖单位公章）

年 月 日

**文件格式3**

**技术、商务偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **询价文件条款** | **报价文件条款** | **偏离说明** |
| 1 | …… | …… | …… |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

注：

1. 响应人必须对照询价通知书的要求和自身响应能力，逐条如实填写，否则将认为响应人接受询价通知书的所有要求。“偏离说明”列填写偏离原因，完全符合的填写“无偏离”。
2. 响应人可对照本询价通知书，扩展填写文件条款（含规格、技术参数、性能、质量、交货时间、交货地点、质量保证期、售后服务、验收、付款方式等）及响应情况。

响应人全称： （加盖单位公章）

年 月 日

**文件格式4**

**法定代表人资格证明书**

单位名称：

单位地址：

单位性质：

成立时间：

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务：

身份证号码：

系 的法定发表人，为贵校组织的 （项目名称）、（项目编号） 的询价活动，签署响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

响应人全称： （加盖单位公章）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

年 月 日

**注：如授权委托代理人到场则“法定代表人身份证明”不须提供。**

**文件格式5**

**法定代表人授权委托书**

南京大学：

本人（法定代表人姓名）系注册于 （响应人住址） 的（响应人名称）的法定代表人。本人现委托 （响应人代表） 为我方代理人。

贵校组织的 （项目名称）、（项目编号） 的询价活动，该代理人可以本单位名义处理一切与之有关事务，其法律后果由我单位承担。

代理人无转委托权。

响应人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

响应人代表： （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

响应人代表二代身份证正、反面扫描件或复印件粘贴处

年 月 日

**注：如法定代表人到场到场则“法定代表人授权委托书”不须提供。**

**文件格式6**

**诚信声明**

南京大学：

（响应人全称）郑重声明：我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我单位同时声明：参加（项目名称）、（项目编号） 采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对以上声明负全部法律责任，特此声明。

响应人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表： （签字或签章）（联系电话）