南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼防静电地板

招标采购要求

- 本次招标采购拟实现的功能和目标

- 满足南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼实际需要，在部分区域设置防静电地板和接地。

- 产品清单

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防静电 活动地板 | 1、200高硫酸钙防静电活动地板600*600*32，含配套地板基层及可调支架系统 2、含各类穿线开孔费用及接地（走道对面房间内接地箱接地） | m2 | 27 |
| 2 | 防静电 活动地板 | 1、200高硫酸钙防静电活动地板600*600*32，含配套地板基层及可调支架系统 2、含各类穿线开孔费用及房间内柱子接地 | m2 | 1430 |
| 3 | 防静电 活动地板 | 1、200高硫酸钙防静电活动地板600*600*32，含配套地板基层及可调支架系统 2、含各类穿线开孔费用及房间内接地箱接地 | m2 | 1480 |

- 产品需满足的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和标准等（商务及技术需求响应评分项）

★1.尺寸：600*600*32mm（提供承诺书并加盖公章）

★2.贴面：

a）采用HPL贴面，贴面厚度≥1.5mm，且表面平整无变形（提供承诺书并加盖公章）

b）HPL贴面防静电性能：表面电阻为1.0X106Ω~1.0X109Ω（提供带CMA标识的检测报告并加盖公章）

3.板幅极限偏差：0~ -0.4mm（提供带CMA标识的检测报告并加盖公章）

4.板厚极限偏差：0~ ±0.3mm（提供带CMA标识的检测报告并加盖公章）

5.表面平整度：≤0.6mm（提供带CMA标识的检测报告并加盖公章）

6.相邻边垂直度：≤0.3mm（提供带CMA标识的检测报告并加盖公章）

7.支架：管径25mm圆头缩管支架，表面镀锌防锈处理（提供承诺书并加盖公章）

8.横梁：彩锌开口横梁，尺寸规格550*220*30 mm；标配厚度≥1.0mm（提供承诺书并加盖公章）

9.支架横梁配比：支架配比3.5，横梁配比5.2（上三下二支架和横梁）（支架20公分以内）（提供承诺书并加盖公章）

10.机械承重性能（一块地板）：

a）集中荷载：≥4450N（454kg），挠度≤2mm（提供带CMA标识的检测报告并加盖公章）

b）均布荷载：≥23000N/㎡，挠度≤2mm（提供带CMA标识的检测报告并加盖公章）

c）极限荷载：≥13350N（提供带CMA标识的检测报告并加盖公章）

d）残余变形≤0.25mm（提供带CMA标识的检测报告并加盖公章）

- 产品需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

除另有注明外，本项目须符合国家、地方及行业标准（国家、地方或行业规范、规程、标准。在招投标或现场使用当中存在相互重叠、矛盾的内容，按照较高质量标准执行；当有国家新标准时，则以国家新标准为准执行），主要包括但不限于：

GB/T 36340-2018 防静电活动地板通用规范

SJT/11236-2020防静电贴面板通用规范

SJT/31469-2002 防静电地面施工及验收规范

（备注：上述技术规范所使用的标准如与投标单位所执行的标准发生矛盾时，按最新标准执行。）

- 商务要求

★1、质保期：验收合格后2年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。

★2、交货时间：合同签订后90天内。

▲3、交货地点：南京大学指定地点。

▲4、包装和运输要求：所有到货产品，必须使用印有厂名、品牌的外包装纸包装，且无破损，并打托盘送达。

▲5、在免费保修期内，若产品遇到损坏或任何意外，供应商需保证在2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题。

★6、付款方式：

（1）合同签订且供应商将合同金额的5%作为履约保证金提交至南京大学指定账户后，由供应商提出申请并按要求办理相关审签手续后，采购人支付合同价的30%作为预付款；

（2）全部设备供应至施工现场并开始安装，由供应商提出申请并按要求办理相关审签手续后，采购人支付至合同价的60％；

（3）全部设备安装完成、经双方联合验收合格且供应商将该项目全部技术资料及验收资料完整移交至采购人后，由供应商提出申请并按要求办理相关审签手续并后，采购人支付至实际总货款的100％；

（4）履约保证金自验收合格之日起满一年无息返还；

（5）货款的全额支付不免除卖方承诺的质保期内应负的质保责任。

- 履约验收方案

1、验收内容（包括每项技术和商务要求）：

（1）产品的数量。

（2）所有技术和商务要求的履约情况。

（3）项目验收时采购人将随机抽取到货样品中3块地板送至江苏省质量检测中心检测，如发现不满足招标参数要求，将视为虚假应标。产品全部退货并追究其违约责任。

2、验收标准（包括所有客观、量化指标）：

（1）国家或行业相关标准；

（2）合同、招标采购文件的要求、投标/响应等文件的承诺。