项目编号：南基（材）2019-131

南京大学鼓楼校区水泵房控制系统

设备采购与集成

招标文件

南京大学基本建设处

2019年12月30日

一、项目概况

1、项目编号：南基（材）2019-131

2、项目名称：南京大学鼓楼校区水泵控制系统设备采购与集成

3、采购内容：水泵及阀门控制系统设备采购及现场升级改造15台、超声波液位仪12套，详见清单（附后）。

4、最高限价： 19.2 万元

二、响应人资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当具备《中化人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内（从2017年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺书，加盖公章）

2、供应商不得有下列行为（提供承诺书，加盖公章）

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

⑤2017年1月1日（含）至本项目公告发布之日，被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内的；（提供网站截图等证明材料，加盖公章）

3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时报价，否则取消其报价资格。

4、具有独立法人资格，本项目在其营业执照经营范围内。（提供加盖投标人公章的营业执照复印件）

5、项目不接受联合体报价。

三、响应人须知

1、本次采购需要报名，报名截止后，如响应人满足3家，可按程序组织招标采购；如响应人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的响应人不足3家的，以流标处理。除采购任务取消情形外，采购人将组织二次采购。如二次采购报名截止后，响应人仍不足3家或者通过资格审查或符合性审查的响应人不足3家的，采购人可采用其他采购方式采购。需要采用其他采购方式采购的，按照以下方式处理：

（1）如改用竞争性谈判方式采购的：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判；在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则提出成交候选人或确定成交供应商。

（2）如改用单一来源采购方式的：在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（3）如改用竞争性磋商方式采购的：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判磋商；在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（4）响应人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向采购小组说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

2、报名方式及截止时间

（1）报名方式：投标人将报名信息以邮件形式发送至：mln@nju.edu.cn；报名邮件主题统一为：（项目编号）+（项目名称）；报名信息格式不限，但必须包含招标采购项目名称、项目编号及投标单位名称、联系人、联系方式等内容。

（2）报名截止时间：2020年1月2日17时00分

（3）未登记报名的，采购人有权拒绝响应人参加报价。

3、响应文件的递交（开标）时间和地点

（1）响应文件递交及开标时间：2020年1月3日10时00分

（2）响应文件递交及开标地点：南京大学仙林校区综合楼409（南）会议室（五食堂楼上）

（3）响应文件送达方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。

（4）响应文件必须按招标文件规定的时间及地点送达，逾期或不符合密封要求的响应文件恕不接受。

4、联系方式

联系人： 冒老师

联系电话：025-85789920

电子邮箱： mln@nju.edu.cn

5、现场踏勘时间：2019年12月31日下午14:00时-16:00时

踏勘地点：南京大学鼓楼校区各水泵房

联系人：仇老师（13337706363）

四、项目内容及具体要求

1、项目规范标准说明

1.1 本项目为控制箱就地改造工程，要求在现有电气控制箱内现场进行升级改造。

1.2 本项目技术要求提出了供水自动化监控系统的改造功能设计、结构、性能、安装等方面。

1.3 本规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本规范和有关最新工业标准的优质产品。

1.4 本规范所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，应按高标准执行。

2、控制箱改造工作内容

2.1 更换控制箱内的可编程控制器CPU及相应的模块及需要整改的电气二次回路，更换触摸屏，更换完成后编程调试供水设备正常运行；

2.2 控制箱内现场增加水箱进水电动阀控制回路，PLC控制液位联动；

2.3 水箱增加超声波液位仪，包含超声波液位仪现场开孔安装接线调试等；

2.4 控制箱内二次线的接线调试及控制箱至电动阀连接线的安装调试接线；

2.5 和供水集中监控系统的调试对点，实现监控平台的遥控遥测等功能。

3、元件品牌要求

3.1 可编程控制器品牌：西门子、三菱、AB；触摸屏要求采用7吋真彩，品牌要求：西门子、三菱、威纶

3.2 其他常规电气元件如断路器、接触器、继电器、按钮、指示灯等为：施耐德或ABB或西门子

3.4 水箱液位传感器选用超声波液位仪4-20ma信号进入变频控制箱PLC采集，采用E+H,西门子或智旭

4、技术要求：

4.1 配线要求，接触器、继电器、按钮开关等二次接线使用不小于0.75mm2的聚氯乙烯导线，动力导线应不小于2.5mm2。导线两端有字符和编码作永久标记，采用BVR多股软导线冷压接端子。

4.2 控制要求,原控制箱为恒压供水控制箱，改造后必须和以往的供水设备要求一致：

a.具备手动、自动控制功能。手动控制时各台水泵按钮启动，自动控制时按设定程序循环启动各台水泵变频恒压运行。还应具有生活水池低水位报警停机功能。实时监测用水管网压力，并控制使其保持恒定（波动≤±0.02MPa），保证供水水压质量。

b.各水泵遵循先开先停、先停先开工作机会均等的原则运行，同时必须具备定时切换功能，且定时时间任意可调，以保证各水泵的负荷强度相等，从而有效延长水泵使用寿命。

c.根据管网水阻随流量的变化而改变的特点，系统须具备区分每天用水量峰谷时段的功能，要求设置小流量辅助泵节能工作模式，有效降低系统运行费用。用户供水压力设定值（每日可分6个以上时间段）、水泵定时轮换间隔时间设定值、市政供水压力上限和下限值、用户供水管网压力上限值、用户供水时间段等参数，设备管理员可自行修改（如有错误，变频稳压控制柜会拒绝接受或自行修正）。

d.系统具备过载、短路、过压、欠压、断相、失速、瞬间掉电再启动、无水故障等保护。

e.系统配备人机界面，人机界面应具备频率、压力及水池水位显示、高低水位报警、管网压力设定、工作状态显示、水泵运行累计时间显示、故障自动诊断、在线帮助等功能。

f.水箱液位传感器选用超声波液位仪4-20ma信号进入变频控制箱PLC采集，在触摸屏上显示水箱实际液位值，并且可以设置低液位数值停机，数据上传至监控系统。

g.水泵房地面液位和生活水池溢流口选用液位继电器控制进水电动阀开启关闭，液位继电器的品牌为：欧姆龙、安良、E+H，水箱必须增加液位继电器溢流保护关闭电动阀，防止溢水淹泵房。

5、本次改造需满足现有供水自动化监控系统控制要求，实现与自动化系统的无缝对接。本项目为交钥匙工程，投标人需考虑与自动化监控系统的对接对点费用，请投标人提前勘察现场，同时与集中监控系统供应商商榷接入事宜。改造需满足系统功能基本要求如下：

5.1通讯协议采用TCP/IPmodbus通信。

5.2满足监控系统对各水泵房的设备集中控制和管理功能，具备手动、单控、联控、全自动控制功能。能够对生活供水水泵及其附属装置实施自动控制和运行参数（压力，液位、电动阀等信号）自动检测、动态显示，能够对运行参数进行远程设置、修正

5.3监控系统监测水池液位；监测给水管道流量、压力；监测泵的启停状态、控制模式、电压、电流、保护状态。

5.4支持水泵启动设备手动控制、自动控制、远程控制水泵启停。

5.5监控系统采用集散式控制模式，每个泵站使用一个主控制器，每台排水泵使用一个分控制器，分控制器是否投入使用可以控制。

5.6满足泵站视频与控制系统的联动功能。

5.7告警主动上报，如：液位超限告警、水泵工作状态变化、电流电压超限等告警。

5.8支持远程设置、修改终端的工作参数，如开关阀液位值、停泵液位值等，实现远程维护终端设备。

5.9数据监测功能：

1）监测各泵站每台水泵启停状态、保护状态、电流、电压等。

2）监测各泵站的污水池液位。

3）监测各泵站地下水池、屋顶水箱液位。

4）监测各泵站实时流量，并可查询总用水量。

5）监测各泵站安防报警信息。

5.10远程控制功能

1）远程控制各泵站每台水泵的启停工作（暂使用远端停止功能）。

2）可实现远程控制各泵站水池电动阀开关功能。

3）可实现远程控制部分泵房照明的启停功能。

4）可实现远程控制部分泵房内排污泵的启停、报警功能；

5.11报警功能

1）水池液位超过警戒水位及低于最低水位告警。

2）设备保护状态发生，电压、电流超限时告警。

3）可实现泵房内排污泵的报警功能。

5.12数据存储功能

1）定时存储各种监测数据。

2）记录事件报警信息及当时监测数据。

3）记录各种操作信息及当时监测数据。

5.13信息查询功能

1）可以进行所有监测信息查询。

2）可以进行所有事件报警信息查询。

3）可以进行所有操作信息查询。

6、商务要求

（1）交货时间：2020年3月14日前，根据本工程实际进度要求供货改造。

（2）交货地点：南京大学鼓楼校区水泵房控制箱改造工程工地指定地点。

（3）交货要求：按采购人要求的供货数量和时间组织供货。

（4）质量保证期：验收合格后2年。此标准为最低标准，各响应人也可根据自身情况报最长质量保证期。

（5）售后服务：质量保证期内的维修费用（包括材料及人工费用）全部由供货方负责，供货方在接到报修电话后2小时内响应，4小时内派出服务人员到达现场。如不能修复应采取补救措施，采购方有权从货款或质量保证金中扣除相应的价款作为补偿。

7、清单

| 序号 | 泵房名称 | 水泵功率 | 水泵数量 | 控制柜台数 | 控制方式 | 电动阀 | 改造方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老五百吨 | 7.5KW | 3 | 1 | 变频 | 无 | 换PLC模块及触摸屏 |
| 2 | 新五百吨 | 15KW | 3 | 1 | 变频 | 无 | 换PLC模块及触摸屏 |
| 3 | 食堂 | 5.5kw | 2 | 1 | 变频 | 有 | 换PLC模块及触摸屏，增加电动阀回路，增加超声波液位仪 |
| 4 | 27号楼 | 23KW | 3 | 1 | 变频 | 有 | 换PLC模块及触摸屏，增加电动阀回路，增加超声波液位仪 |
| 5 | 图书馆 | 2.2kw | 3 | 1 | 变频 | 有 | 换PLC模块及触摸屏，增加电动阀回路，增加超声波液位仪 |
| 6 | 科技一期 | 7.5KW | 2 | 1 | 变频 | 有 | 换PLC模块及触摸屏，增加电动阀回路，增加超声波液位仪 |
| 7 | 苏富特 | 4kw | 2 | 1 | 变频 | 有 | 换PLC模块及触摸屏，增加电动阀回路，增加超声波液位仪 |
| 8 | 海外 | 3.96kw | 4 | 1 | 变频 | 有 | 换PLC模块及触摸屏，增加电动阀回路，增加超声波液位仪 |
| 9 | MBA | 3.38kw | 4 | 1 | 变频 | 有 | 换PLC模块及触摸屏，增加电动阀回路，增加超声波液位仪 |
| 10 | 微结构 | 7.5KW | 3 | 1 | 变频 | 有 | 换PLC模块及触摸屏，增加电动阀回路，增加超声波液位仪 |
| 11 | 陶园01栋 | 7.5KW | 2 | 1 | 水箱控制 | 无 | 换PLC模块及触摸屏 |
| 12 | 陶园02栋 | 7.5KW | 2 | 1 | 水箱控制 | 有 | 换PLC模块，增加超声波液位仪 |
| 13 | 科技二期 | 32KW | 2 | 1 | 水箱控制 | 有 | 换PLC模块，增加超声波液位仪 |
| 14 | 文科二楼 | 15KW | 2 | 1 | 水箱控制 | 有 | 换PLC模块，增加超声波液位仪 |
| 15 | 北园综合楼 | 11kw | 2 | 1 | 水箱控制 | 有 | 换PLC模块，增加超声波液位仪 |

五、响应报价

1、响应报价是招标文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，除非合同中另有规定，报出的单价及总价，必须包括所供全部材料的生产、包装、运输、装卸、质保期内相关服务费及保险、利润、税收以及风险费等全部费用。

2、响应报价方式采用固定单价报价。响应人应充分考虑货物制作期间材料的政策性调整和市场风险，确定风险系数计入总报价。报价确定后不作调整，结算时单价不变，数量按实结算。

3、响应报价的计价方法采用拟采购货物件数乘以单件货物的综合单价作为响应总报价，除采购人调整采购数量外，响应总报价不得变动。实际供货按采购方要求及现场实际情况进一步复核数量，按成交单价调整合同金额。

4、报价表中的“型号规格”和“品牌或生产厂”栏必须填写完整，选报的各类产品必须为同一品牌的配套产品，不得在一张报价表中同时出现几个品牌的产品，否则响应文件将可能被认定为废标。

5、本次采购，响应单位应按招标文件要求编制分项报价分析表，并在报价分析表中注明报价一览表中未能标明的主辅材规格参数（如：规格型号、品牌等）及所报价格的组成内容，应采购小组对贵方产品的优良性能有一个全面的了解。报价应是优惠后的报价，每个品种必须是唯一的报价，所有价格全部采用人民币表示。

6、响应供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管评标结果如何，采购人对上述费用不承担任何责任。

六、响应文件组成及要求

1、响应文件包含下述材料

（1）响应函（文件格式1）；

（2）报价一览表（文件格式2）；

（3）分项报价分析表（格式自拟）；

（4）技术、商务偏离表（文件格式3）；

（5）法定代表人资格证明书（文件格式4）；

（6）法人授权委托书（文件格式5）；

（7）诚信声明（文件格式6）；

（8）供应商资格资信证明文件；

（9）投标产品各项性能指标说明及与投标产品质量相关的证明文件等；

（10）供应商认为有必要提供的其他资料。

2、响应文件格式要求

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。响应文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

（2）响应文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖响应人公章。文件袋上注明采购项目名称、响应人名称及“不准提前启封”字样，并加盖响应人公章。

（3）响应文件应按前述顺序编制和装订并加盖响应单位公章，招标文件有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但须风格一致。如有弄虚作假者作废标处理，采购单位有权追究其法律责任。

七、评标程序

1、评标的组织和依据

（1）南京大学基建处负责组建三人以上单数的评标委员会。

（2）评标委员会秉持客观、公正的原则，对投标文件进行系统地比较和评审。

（3）现行相关法律法规及本招标文件，是评审的依据。

2、评标程序

（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的相关规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。招标公告中投标人资质要求的所有材料，投标人必须放入投标文件中。

（2）符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

（3）详细评审：采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

| 评分内容 | 分值 | 评 分 办 法 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格评审（45分） |  |  |
| 价格分 | 45分 | （1）以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。 （2）评标基准价=A×0.95。评标价等于基准价的得满分；偏离基准价的相应扣减得分。 （3）偏差率=100% ×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。偏离评标基准价的每增加1%扣0.5分,每减少1%扣0.3分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |
| 二、技术评审（55分） |  |  |
| 主要技术配置 | 12分 | 由评委对招标文件技术指标要求的响应状况和技术支持资料及质量保证等情况打分。基本满足招标文件的技术指标、参数要求的得12分。产品及配件技术参数不允许有负偏离，其他条款有细微偏差的，有1项负偏离或未提供招标文件中要求提供相关证明资料的扣2分，扣完为止。如有正偏离，且评委认为正偏离有意义的，每有一项加1分。最多得2分。如投标人未提供主辅材技术参数的，此项不得分。 |
| 软件功能响应 | 12分 | 投标人提供的软件承诺满足全部要求且按照招标文件技术功能要求提供相应系统结构（软硬件）说明（如plc产品说明及通讯接口介绍，监控通信结构图表）及监控控制点表。针对plc触摸屏需要提供触摸屏的运行稳定的机型的部分画面（例运行记录；压力曲线；本地、远程可提供检修功能，检修时的泵不参与系统运行；电动阀的液位控制，低开高关，远程可修改控制值；低液位缺水保护停机，值可远程修改；压力设定值远程可修改，有特殊时间段设定，可远程修改特殊时间段压力；报警参数表）；提供接入监控系统承诺书得12分，有1项未按要求提供材料或者技术存在负偏离扣2分，扣完为止。 |
| 产品可靠性、稳定性、品牌美誉度 | 6分 | 根据供应商提供产品的可靠性、稳定性、品牌美誉度等进行横向比较。电气控制需要提供投标人的中国国家强制性产品认证证书CCC证书，原件备查。如投标人未提供以上检测报告的，此项不得分。优得6-5分；良得4-3分；中得2-1分；差得0分。 |
| 施工组织安排 | 8分 | 评委根据各投标人本项目的改造计划、进度控制方案等方面综合横向比较评分。必须有提供针对本项目的改造方案，同时有详细的系统调试计划安排。优得8-7分；良得6-5分；中得4-3分；差得2-1分，没有不得分。 |
| 履行合同的能力 | 3分 | 制造商具有质量管理体系IS09001认证、职业健康安全管理体系OHSAS180001认证、环境管理体系IS014001认证的，有一项得1分，没有不得分，总分3分。（证书必须在有效期内，提供加章制造商公章的证书复印件） |
| 售后服务 | 3分 | 本项目要求质保期为2年，投标人提供不低于2年质保承诺，每超过一年得1分，最多得3分。未提供的不得分。（提供加盖投标人公章的承诺书原件。） |
|  | 5分 | 售后服务体系、售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况等。由评标委员会横向比较打分，优秀得5分；良好得4-3分；中得2-1分；差得0分。 |
| 业绩 | 3分 | 2017年1月1日（以合同时间为准）以来承担过类似项目与投标产品相同的业绩，每个得1分，最高得3分（提供合同复印件或中标通知书，加盖公章，原件备查。合同金额、签订时间及公章不清晰的合同不得分）。 |
| 投标文件的完整性、规范性及响应情况 | 3分 | 根据投标文件的完整性、规范性及响应招标文件情况进行横向比较，优得3分；良得2分；中得1分；差得0分。 |

说明：所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章，原件备查。

（4）计分办法

①评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定，给各投标文件评分。

②各投标人的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

③各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

3、定标

（1）评标委员会根据各投标人投标的最终评分,按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照招标文件中规定推荐不超过三名有排序的合格的中标候选；如果投标人的最终评分相同，则产品可靠性、稳定性、品牌美誉度分数高的投标人排名优先。

（2）正序排名第一的中标候选人应确定为中标人，中标人的报价是中标价。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可按中标候选人排序确定后一位中标候选人为中标人。

（4）招标人将把合同授予最佳投标人，招标人对投标人不负未中标原因的解释义务。

4、有下列情形之一的，投标文件无效：

（1）投标人资格条件不符合招标文件要求的；

（2）投标文件不按招标文件规定的格式和内容填写的；

（3）投标文件不按招标文件的规定密封、签字、盖章的；

（4）投标报价超出项目预算或明显低于成本价并无法做出有效说明的；

（5）投标人拟采购的主要材料未提供品牌、规格、型号、厂家且未选用招标人指定材料品牌，且投标人选用的材料品牌招标人不能接受的；

（6）投标人未提供自动化监控系统接入承诺函的；

（7）投标文件中未详细说明产品及配件的技术参数，或产品及配件主要技术参数有负偏离的；

（8）投标文件不响应招标人的交货时间、交货地点、付款方式或质保期低于采购要求的；

（9）法定代表人或其授权代表未到达开标现场的；

（10）其它导致投标文件无效的情形。

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

八、合同签订

1、签订合同的依据和要求

（1）招标文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

（2）采购人与成交供应商应当在中标结果公示(无异议)后5日内，按照招标文件、成交供应商的响应文件及有效承诺等文件的主要内容，与基建处洽谈和签订采购合同。

2、付款方式

（1）无预付款。

（2）货到工地现场，改造完毕，调试正常运行后，监控系统无缝接入，监控系统操作正常后，经甲方验收合格后，中标人填写《南京大学仙林校区基建工程甲供材料（设备）调拨单》及《南京大学基建工程款支付申请单》并办理完相关审批手续后，付至实际货款的97%，3%质保金在质保期满2年并扣除扣款项（若有）后一次付清（无息）。货款的支付不免除供方承诺的实际质保期内的质保责任。

3、验收

（1）成交供应商供货时必须随车同时提供发货单、产品合格证、检测报告等资料。

（2）货物到达现场后，买卖双方及相关部门共同验收并根据工程需要抽样送检，验收、检测合格后，双方签署验收报告单，开始计算质保期。

（3）验收标准：根据成交供应商的投标承诺及行业标准、国家标准验收。

4、违约责任

（1）乙方所交付的货物不符合本招标文件规定的或货物送样检测时质量达不到要求的，调试运行及接入监控系统达不到招标方要求，必须无条件退换，并承担检测费。

（2）乙方所交付的货物品不符合本招标文件规定的，甲方有权拒收。如果甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金；如果甲方同意使用的，应当对价格进行另行协商。

5、卖方进出校园的车辆需严格遵守南京大学保卫处及相关部门管理规定，停车费用按照《南京大学停车收费管理实施办法》（南字发〔2018〕4号）等相关文件执行，由乙方自行承担。

九、其他事项

1、按程序对本招标文件所作的书面澄清、修改、答疑（如有），是本招标文件的组成部分。

2、本招标文件为确定成交供应商后，发、承包双方所签合同的组成文件，其解释顺序先于响应文件。

3、凡涉及招标文件的澄清、修改以及该项目的成交结果，均以南京大学基建处主页发布的信息为准。（http://jjc.nju.edu.cn/）

附件：文件格式

文件格式1

响应函

南京大学：

贵校组织的  （项目名称）、（项目编号）  的采购活动，我方已详细研究了招标文件。愿意按招标文件的要求承包本次采购范围内的全部工作，对此项目以总价人民币        （金额大写）       元（￥               元）进行响应，并作承诺如下：

1、我方遵守招标文件的规定；

2、我方已审核全部响应文件，确认无误；

3、响应文件提供的材料真实有效，符合本项目招标文件的要求；

4、我方保证中标后履行双方签订的合同条款，保质、保量、按期交货。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式2

报价一览表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 技术参数说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

备注：所有产品分项报价，附分项报价分析表。

响应人承诺：

1、最短交货期        日历天。

2、质保期        年（≥2年）。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式3

技术、商务偏离表

| 序号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… | …… | …… |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

注：

1、响应人必须对照招标文件的要求和自身响应能力，逐条如实填写。“偏离说明”列填写偏离原因，完全符合的填写“无偏离”。

2、响应人可对照本招标文件，扩展填写文件条款（含规格、技术参数、性能、质量、交货时间、交货地点、质量保证期、售后服务、验收、付款方式等）及响应情况。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式4

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

单位性质：

成立时间：

姓名：           ，性别：       ，年龄：        ，职务：

身份证号码：

系                          的法定发表人，为贵校组织的   （项目名称）、（项目编号） 的采购活动，签署响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如授权委托代理人到场则“法定代表人身份证明”不须提供。

文件格式5

法定代表人授权委托书

南京大学：

本人（法定代表人姓名）系注册于       （响应人住址）      的（响应人名称）的法定代表人。本人现委托    （响应人代表）   为我方代理人。

贵校组织的  （项目名称）、（项目编号）  的采购活动，该代理人可以本单位名义处理一切与之有关事务，其法律后果由我单位承担。

代理人无转委托权。

响应人全称：   （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

响应人代表：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

响应人代表二代身份证正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如法定代表人到场到场则“法定代表人授权委托书”不须提供。

文件格式6

诚信声明

南京大学：

（响应人全称）郑重声明：我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我单位同时声明：参加（项目名称）、（项目编号）  采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

无下列行为：

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

我单位对以上声明负全部法律责任，特此声明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日