**项目编号：南基（材）2019-116**

南京大学鼓楼校区学生宿舍陶园三舍改造防火门采购及安装服务

招标文件

**南京大学基本建设处**

**2019年12月03日**

**一、项目概况**

1、项目编号：南基（材）2019-116

2、项目名称：南京大学鼓楼校区学生宿舍陶园三舍改造防火门采购及安装服务

3、招标范围：钢质防火门62套

4、项目预算：19万元

**二、投标人资格要求**

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供相关证明材料或承诺书）

2、投标人不得有下列行为（提供承诺书）

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

⑤2016年1月1日起至今，被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

3、具有独立法人资格，本项目在其营业执照经营范围内。（如为制造商投标，须提供加盖投标人公章的营业执副本照复印件；如为经销商投标，则必须提供制造商委托经销的委托书原件，否则其资格审查将全部不予通过）。

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，否则取消其投标资格。

5、本项目不接受联合体投标。

**注：投标人必须在投标文件中对上述资质要求逐条响应并提供有效证明材料，否则将导致响应无效。**

**三、投标人须知**

1、在招标过程中，出现下列情况之一的，应予重新招标：

1）提交投标文件的投标人少于三家；

2）投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

3）所有投标被否决的。

**如经过二次（或以上）招标后仍出现投标人不足三家的情况，除招标任务取消情形外，其招标文件经评委会认定没有歧视限制条款的情况下，招标人可采用其他采购方式采购。需要采用其他采购方式采购的，按照以下方式处理：**

（1）如改用竞争性谈判方式采购的：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判；在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则提出成交候选人或确定成交供应商。

（2）如改用单一来源采购方式的：在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（3）如改用竞争性磋商方式采购的：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判磋商；在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（4）投标人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

2、报名方式及截止时间

（1）报名方式：投标人将报名信息以邮件形式发送至：13705165269@163.com；报名邮件主题统一为：**南基（材）2019-116南京大学鼓楼校区学生宿舍陶园三舍改造防火门采购及安装服务**；报名信息格式不限，但必须包含招标采购项目名称、项目编号及投标单位名称、联系人、联系方式等内容。

（2）报名截止时间：2019年12月09日17时00分。

（3）未登记报名的，招标人有权拒绝投标人参加投标。

3、投标文件的递交（开标）时间和地点

（1）投标文件递交及开标时间：2019年12月10日10时00分。

（2）投标文件递交及开标地点：南京大学仙林校区综合楼409（南）会议室（五食堂楼上）。

（3）投标文件送达方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。

（4）投标文件必须按招标文件规定的时间及地点送达，逾期或不符合密封要求的投标文件恕不接受。

4、联系方式

联系人：陆老师

联系电话：025-85789926

电子邮箱：13705165269@163.com

**四、项目内容及具体要求**

1、招标内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 规格尺寸mm | 数量 | 类型 | 要求 | 铰链 | 门制作材料要求 | 备注 |
| **宽** | **高** |
| 1 | FM2 | 1440 | 2170 | 12 | 防火门 | 不锈钢执手防火防盗锁 | 304#不锈钢 | 钢质门 | 乙级 |
| 2 | FM3 | 1150 | 2070 | 12 | 防火门 | 不锈钢执手防火防盗锁 | 304#不锈钢 | 钢质门 | 乙级 |
| 3 | FM3 | 1150 | 2070 | 12 | 防火门 | 不锈钢执手防火防盗锁 | 304#不锈钢 | 钢质门 | 甲级 |
| 4 | FM5 | 1440 | 2090 | 10 | 防火门 | 不锈钢执手防火防盗锁 | 304#不锈钢 | 钢质门 | 乙级 |
| 5 | FM6 | 2500 | 2000 | 12 | 防火门 | 不锈钢执手防火防盗锁 | 304#不锈钢 | 钢质门 | 甲级 |
| 6 | 电梯机房 | 1150 | 2070 | 1 | 防火门 | 不锈钢执手防火防盗锁 | 304#不锈钢 | 钢质门 | 甲级 |
| 7 | 电梯机房 | 960 | 1870 | 1 | 防火门 | 不锈钢执手防火防盗锁 | 304#不锈钢 | 钢质门 | 甲级 |
| 8 | 顶层通道门 | 950 | 2050 | 1 | 防火门 | 不锈钢执手防火防盗锁 | 304#不锈钢 | 钢质门 | 乙级 |
| 9 | 消防水箱 | 950 | 2050 | 1 | 防火门 | 不锈钢执手防火防盗锁 | 304#不锈钢 | 钢质门 | 甲级 |

**注：以上数量为暂定量，中标后，中标单位、建设单位、监理单位、总包单位共同确认各种型式的防火门数量后方可安排生产。**

2、产品质量及工艺要求（**不允许负偏离**）

（1）提供钢质防火门生产资质证明，并承诺所供产品一定通过消防部门新版防火门标准的验收。

（2）防火门必须粘贴公安部消防产品准入标志，即防火身份证标识。所有防火门及闭门器需有3C认证（其中防火门锁及闭门器采用：英格索兰、安恒、域安品牌或相当于次，通道部位防火门闭门器承重达到65公斤以上，不定位功能）。乙级钢质防火门的耐火极限不得小于1.0h。含灌浆。

（3）投标厂商及所用防火配件产品须在《中国消防产品信息网》消防产品质量信息查询平台上能够查询。

（4）门框、门扇原材料采用钢板，外观必须无焊点。门框钢板厚度必须达到≥1.5㎜，门扇钢板厚度≥0.8㎜。材质为镀锌钢板，门扇内填充材料要求为颗粒状膨胀珍珠岩或硅酸盐发泡材料，甲乙级防火门门扇厚度必须达到55mm，需要门贴脸及单面线条，贴脸线条为平板，线条宽度为40mm，外观工艺。门扇前后钢板必需采用卷边工艺或轧边工艺结合，200\*200断面结构，门扇颜色为户外粉，表面颜色为精品高端沙文粉，确保使用5年以上不掉色。防火密封条采用气密PU包覆式。

（5）所有五金配件必须具有消防部门认可使用证书，防火铰链、螺丝均采用304不锈钢产品，五金及锁具的式样由甲方批准为准，投标时必须提供所有五金件的产品检测报告和相关认证证书及3C认证。

（6）每扇门须配置3个合页，5寸不锈钢304材质，打弯碟型防火防盗铰链，厚度3.0mm；入户门采用蝶形不锈钢轴承合页，单扇门铰链为三只，厚度≥3.0㎜，拉力≥15N，合页应采用4个轴承，减少门开启时的摩擦力，克服了旗形铰链、暗铰链摩擦造成的噪声，并使门开启更轻巧自如。子母门和双扇门插销采用304不锈钢制作，采取气囊式减震条和密封条。所有防火门的开启角度必须为180°。执手锁面板及把手为304不锈钢材质。锁具品牌：英格索兰、安恒、域安或相当于此。锁体使用寿命超过10万次，锁体需通过机械防盗锁国家标准GA/T73-94,并提供产品型式检验证书。

（7）疏散用的平开防火门应安装闭门器，双扇平开防火门安装闭门器及顺位器、防火不锈钢上下插销。如消防设计有常开、常闭功能，应满足消防要求。

3、商务要求

（1）供货时间：中标单位获取中标通知书后30天内完成生产，现场安装时间为15天(投标人必须提供承诺满足工期要求)。

（2）交货地点：南京大学鼓楼校区学生宿舍陶园三舍建设工地指定地点。

（3）交货要求：

①中标后，中标单位须到现场进一步核准后再安排生产、安装，接到工程监理、建设单位、总包单位共同确认的进场计划单后方可组织生产，并承诺因工程需要数量减少或调增，单价不变，减少的部分由供方自行承担，调增部分应无明显色差。

②中标单位提供的全部货物应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远程运输、防潮、防震和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。产品在运输过程中应避免雨淋、沾污、重压、强烈碰撞和挤压等，并保持外包装完好无损。

③要求运至工地货物的完好率为100%。需方将对其产品进行抽样送检，如抽检不合格，由供方无条件自行清场运回，并承担检测费用及由此所造成的一切损失。

④防火门应做好运输和安装后的成品保护工作，直至移交甲方管理时止。交货时须提供整套合格的防火性能检测报告。

⑤消防部门现场破门检测验收，消防检测验收后由中标人负责更换，此费用含在投标报价中。

（4）质量保证期：验收合格后2年。此标准为最低标准，各投标人也可根据自身情况报最长质量保证期。

（5）售后服务：质量保证期内的维保费用（包括材料及维修费用）全部由供货方负责，供货方在接到报修电话后4小时内响应，48小时内派出服务人员到达现场。如不能修复应采取补救措施，采购方有权从货款或质量保证金中扣除相应的价款作为补偿。

**五、投标报价**

1、投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，除非合同中另有规定，报出的单价及总价，必须包括所供全部材料的生产、包装、运输、装卸、安装、施工损耗、质保期内的维保费及保险、利润、税收以及风险费等全部费用。

2、投标报价方式采用固定单价报价。投标人应充分考虑货物制作期间材料的政策性调整和市场风险，确定风险系数计入总报价。报价确定后不作调整，结算时单价不变，数量按实结算。

3、投标报价的计价方法采用拟采购货物件数乘以单件货物的综合单价作为投标总报价，除招标人调整采购数量外，投标总报价不得变动。实际供货按招标方要求及现场实际情况进一步复核数量，按中标单价调整合同金额。

4、投标人应根据清单中防火门的使用区域分别进行报价，并提供详细的报价分析（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不调整。

5、材料进场前需报监理及发包人确认质量后方可进行。材料的试验、消防检测等政府行政部门监督、验收发生的费用应包括在材料单价或其它费用中，所有费用均由中标人承担，以及政府质量监督部门所要求做的一切检验费用。招标人不再另行支付。

6、招标范围内工作内容需要总包单位提供施工配合的，总包配合费由投标单位在投标报价中自行考虑，发包方不再支付此项费用（配合费取费不高于相应标段内工程总造价的2%）。中标方送审结算时须提供缴纳的相关证明，否则不予以认可。分包施工单位申请工程款时均需由各标段总包单位签字认可后甲方才能支付工程款。付款时, 承包人必须设立以法人单位为开户的帐户作为本项工程专用帐户，保证专款专用，否则发包人将不予付款。

7、投标供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

**六、投标文件组成及要求**

1、投标文件包含下述材料

（1）投标函（文件格式1）；

（2）报价一览表（文件格式2）；

（3）报价分析表（格式自拟）；

（4）技术、商务偏离表（文件格式3）；

（5）法定代表人资格证明书（文件格式4）；

（6）法人授权委托书（文件格式5）；

（7）诚信声明（文件格式6）；

（8）供应商资格资信证明文件（提供清晰的复印件并加盖单位印章）；

（9）投标人对工程质量、交付时间及售后服务的承诺；对招标人因施工需要而变更产品规格，或增加、减少采购安装数量的承诺；以及其他相关事项的承诺；(须加盖投标单位公章)

（10）用于投标产品的原材料出厂检测报告或产品相关质量证书（提供的检测报告需字迹清晰，若字迹模糊无法辨认，按废标处理）；

（11）投标产品说明：产品标准、原料产地、加工工艺流程、施工要点等；

（12）生产企业注册资金证明材料、产品生产许可证及有关生产企业的产品获奖、荣誉方面的证书；

（13）生产企业简介：生产线数量、年产量、年销量以及生产与检测设备介绍等；

（14）投标单位的企业概况、仓储能力以及运输能力情况；

（15）投标单位近2年来的主要经营业绩（请提供类似规模的合同复印件）；

**以上材料需逐页按顺序编码并加盖投标单位公章，如有弄虚作假者作废标处理，招标单位有权追究其法律责任。**

2、投标文件格式要求

（1）投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。投标文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

（2）投标文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖投标单位公章。文件袋上注明招标采购项目名称、投标人名称及“不准提前启封”字样，并加盖投标人公章。

（3）投标文件应按前述顺序编制和装订，招标文件有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但需风格一致。如有弄虚作假者作废标处理，采购单位有权追究其法律责任。

**七、开标和评标**

1、评标的组织和依据

（1）南京大学基建处负责组建三人以上单数的评标委员会。

（2）评标委员会秉持客观、公正的原则，对投标文件进行系统地比较和评审。

（3）现行相关法律法规及本招标文件，是评审的依据。

2、评标程序

（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的相关规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。招标公告中投标人资质要求的所有材料，投标人必须放入投标文件中。

（2）符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）详细评审：采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| 1 | 报价（40分） | 评标基准价计算方法 | 在有效的投标中，投标单位≥7家时，去掉一个最高和一个最低价，以其余投标报价的算数平均值为基准值；投标单位＜7家时，所有投标报价的算数平均值为基准值。 | 40 |
| 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 |
| 投标报价与基准价偏差（偏差率） | ①等于基准价45分。②每高于评标基准价1%扣0.5分，偏离不足1%，按照插法计算得分。③每低于评标基准价1%扣0.3分，偏离不足1%，按照插入法计算得分。 |
| 2 | 业绩（10分） | 提供投标人自2017年7月1日以来，完成投标品牌产品采购合同（附清单），每提供一个18万元以上防火门合同，即提供1份得2分，最多得10分。（提供合同复印件。合同价格、签订时间、公章不清晰的合同不得分） | 10 |
| 3 | 投标人履行合同能力（10分） | 根据投标人的注册资本金、企业规模、经营状况、执行合同能力等方面进行评价。优得10-9分，良得8-7分，一般得6-4分，差得3-0分。 | 10 |
| 4 | 施工组织设计（10分） | 制定施工组织设计方案：深化图纸、针对本项目特点、施工难点等方面措施、施工进度计划等。优得10-9分，良得8-7分，一般得6-4分，差得3-0分。 | 10 |
| 5 | 售后服务（10分） | 质保期满足招标文件基本要求的得0分，每增加1年质保加2分（不足1年不计），最多得4分； | 4 |
| 售后服务体系、售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况等，投标人必须明确质保范围及质保期的工作内容及易损件的价格。由评标委员会横向比较打分，优得6分；良得4-3分；一般得2-1分；差得0分。 | 6 |
| 6 | 技术指标（10分） | 投标产品是否对招标要求全部响应、招标文件要求的材料是否完整，满足招标文件要求得6分。产品及配件规格参数、技术要求及节能环保要求不允许有负偏差，其他部分有细微偏差的，予以扣分。如有正偏离，且评委认为正偏离有意义的，每有一项加1分。最多得4分。 | 10 |
| 7 | 原材料的可靠性、稳定性等评价（10分） | 评委根据投标产品使用原材料可靠性、稳定性等方面进行横向比较，优得10-9分，良得8-7分，一般得6-4分，差得3-0分。（提供投标产品的原材料出厂检测报告或产品相关质量证书，检测报告需字迹清晰，若字迹模糊无法辨认，按废标处理。） | 10 |

说明：所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章，原件备查。

（4）计分办法

①评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定，给各投标文件评分。

②各投标人的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

③各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

3、定标

（1）评标委员会根据各投标人投标的最终评分,按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照招标文件中规定推荐不超过三名有排序的合格的中标候选；如果投标人的最终评分相同，则样品分数高的投标人排名优先。

（2）正序排名第一的中标候选人应确定为中标人，中标人的报价是中标价。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可按中标候选人排序确定后一位中标候选人为中标人。

（4）招标人将把合同授予最佳投标人，但并不保证投标报价最低者中标，招标人对投标人不负未中标原因的解释义务。

4、有下列情形之一的，投标文件无效：

（1）投标人资格条件不符合招标文件要求的；

（2）投标文件不按招标文件规定的格式和内容填写的；

（3）投标文件不按招标文件的规定密封、签字、盖章的；

（4）投标报价超出项目预算或明显低于成本价并无法做出有效说明的；

（5）投标产品不符合招标文件中的质量要求和选材要求的；

（6）投标文件中未详细说明产品及配件的技术参数，或主要产品及配件技术参数有负偏离的；

（7）投标文件不响应招标人的交货时间、交货地点、付款方式或质保期低于采购要求的；

（8）国家强制要求通过3C认证的产品，没有提供3C认证的，其他产品没有提供产品检测报告的，或检测报告模糊无法辨认的；

（9）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（10）其它导致投标文件无效的情形。

**评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。**

**八、合同签订**

1、签订合同的依据和要求

（1）招标文件、中标供应商的投标文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

（2）采购人与中标供应商应当在中标结果公示(无异议)后5日内，按照招标文件、中标供应商的投标文件及有效承诺等文件的主要内容，与基建处洽谈和签订合同。

2、付款方式

（1）无预付款。

（2）合同签订后货款的40%，全部货到指定地点经监理、工程部、材料部及施工单位共同验收合格，甲方支付货款的30%，工程完工经验收合格后，乙方提交合同总价的3%的金额作为质保金，甲方支付30%货款；质量保证金待产品正式投入使用之日起二年内未出现质量问题期满后一次性无息返还。

3、竣工验收及结算

（1）工程施工安装完毕，承包方保证一次性通过工程竣工验收。

（2）工程竣工验收合格后三十日内，承包人必须送交工程结算资料至甲方结算审计部门（送审资料的完整性以送审资料清单的内容为准），若承包人不能按期送审，每推迟一天扣除合同价的万分之一作为违约金。

甲方结算审计部门在接到承包人送交完整的结算资料后三十日内完成审核工作，提出初审意见；初审意见通知承包人，若承包人在七个工作日内不来核对，或核对工作超过十五个工作日的，则不安排本年度的审计，延至下一年度重新安排审计工作。

（3）竣工结算后，承包人提供的结算书，如核减额在送审总价的5%之内，审计费用由发包人支付；核减额超过送审总价5%（含5%），所有审计费用均由承包人承担。并且初终审的核减比例之和超过15%则取消以后在南大的投标资格。

4、违约责任

（1）乙方所交付的货物不符合本招标文件规定的或货物送样检测时质量达不到要求的，必须无条件退换，并承担检测费。

（2）乙方所交付的货物不符合本招标文件规定的，甲方有权拒收。如果甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金；如果甲方同意使用的，应当对价格进行另行协商。

5、乙方进出校园的车辆需严格遵守南京大学保卫处及相关部门管理规定，停车费用按照《南京大学停车收费管理实施办法》（南字发〔2018〕4号）等相关文件执行，由乙方自行承担。

**九、其他事项**

1、按程序对本招标文件所作的书面澄清、修改、答疑（如有），是本招标文件的组成部分。

2、本招标文件为确定中标供应商后，买、卖双方所签合同的组成文件，其解释顺序先于投标文件。

3、凡涉及招标文件的澄清、修改以及该项目的中标结果，均以南京大学基建处主页发布的信息为准。（<http://jjc.nju.edu.cn/>）

**附件：**文件格式

**文件格式1**

**投标函**

南京大学：

贵校组织的 （项目名称）、（项目编号） 的招标活动，我方已详细研究了招标文件。愿意按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工作，对此项目以总价人民币 （金额大写） 元（￥ 元）进行响应，并作承诺如下：

1、我方遵守招标文件的规定；

2、我方已审核全部投标文件，确认无误；

3、投标文件提供的材料真实有效，符合本项目招标文件的要求；

4、我方保证中标后履行双方签订的合同条款，保质、保量、按期交货。

投标人全称： （加盖单位公章）

法定代表人/投标人代表： （签字或签章）（联系电话）

 年 月 日

**文件格式2**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 规格尺寸mm | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| **宽** | **高** |
| 1 | FM2 | 1440 | 2170 | 12 |  |  | 乙级 |
| 2 | FM3 | 1150 | 2070 | 12 |  |  | 乙级 |
| 3 | FM3 | 1150 | 2070 | 12 |  |  | 甲级 |
| 4 | FM5 | 1440 | 2090 | 10 |  |  | 乙级 |
| 5 | FM6 | 2500 | 2000 | 12 |  |  | 甲级 |
| 6 | 电梯机房 | 1150 | 2070 | 1 |  |  | 甲级 |
| 7 | 电梯机房 | 960 | 1870 | 1 |  |  | 甲级 |
| 8 | 顶层通道门 | 950 | 2050 | 1 |  |  | 乙级 |
| 9 | 消防水箱 | 950 | 2050 | 1 |  |  | 甲级 |

**注：投标人必须制作报价分析表详细说明产品的规格、材质、制作方式及使用的主辅材的品牌、规格**。

投标人承诺：

1、最短供货期 日历天（其中生产周期 日历天，安装周期 日历天）。

2、质保期 年（≥2年）。

投标人全称： （加盖单位公章）

法定代表人/投标人代表： （签字或签章）（联系电话）

年 月 日

**文件格式3**

**技术、商务偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件条款** | **投标文件条款** | **偏离说明** |
| 1 | …… | …… | …… |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：

1、响应人必须对照询价通知书的要求和自身响应能力，逐条如实填写。“偏离说明”列填写偏离原因，完全符合的填写“无偏离”。

2、响应人可对照本询价通知书，扩展填写文件条款（含规格、技术参数、性能、质量、交货时间、交货地点、质量保证期、售后服务、验收、付款方式等）及响应情况。

投标人全称： （加盖单位公章）

法定代表人/投标人代表： （签字或签章）（联系电话）

年 月 日

**文件格式4**

**法定代表人资格证明书**

单位名称：

单位地址：

单位性质：

成立时间：

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务：

身份证号码：

 系 的法定发表人，为贵校组织的 （项目名称）、（项目编号） 的招标活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人全称： （加盖单位公章）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

年 月 日

**注：如授权委托代理人到场则“法定代表人身份证明”不须提供。**

**文件格式5**

**法定代表人授权委托书**

南京大学：

本人（法定代表人姓名）系注册于 （投标人住址） 的（投标人名称）的法定代表人。本人现委托 （投标人代表） 为我方代理人。

贵校组织的 （项目名称）、（项目编号） 的招标活动，该代理人可以本单位名义处理一切与之有关事务，其法律后果由我单位承担。

代理人无转委托权。

投标人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

投标人代表： （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

投标人代表二代身份证正、反面扫描件或复印件粘贴处

年 月 日

**注：如法定代表人到场到场则“法定代表人授权委托书”不须提供。**

**文件格式6**

**诚信声明**

南京大学：

（投标人全称）郑重声明：我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我单位同时声明：参加（项目名称）、（项目编号） 招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

无下列行为：

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

我单位对以上声明负全部法律责任，特此声明。

投标人全称： （加盖单位公章）

法定代表人/投标人代表： （签字或签章）（联系电话）

年 月 日